WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

DLA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO "KLEMBUŚ", WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. GEN. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OŚWIATY

ADRES INWESTYCJI:

działka nr 617/12; obręb 003 Klembów

ul. Generała Franciszka Żymirskiego, 05-205 Klembów

INWESTOR:

Gmina Klembów

Ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Jednostka projektowa:
FOROOM Sp. z o.o.
ul. Teofila Lenartowicza 20
02-614 Warszawa

Warszawa 28.06.2024

#### Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), [1]

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), [2]

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), [3]

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563) [4]

#### Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku gminnego żłobka publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacją fotowoltaiczną i otaczającym go terenem przy ulicy ul. Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie /dz. Nr 617/12 obr.003 Klembów/.

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

#### Ogólne wymagania i zasady ustalania wymiarów

- Zgodnie z „warunkami technicznymi” wymagane wymiary należy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku, w odniesieniu do szerokości drzwi — jako wymiary w świetle ościeżnicy, w odniesieniu do schodów – szerokość pomiędzy ścianą, a poręczą,

- Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy,

- Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi /nie dotyczy drzwi wyposażonych w samozamykacze/,

- Wszystkie elementy budowlane charakteryzujące się nośnością, szczelnością, izolacyjnością ogniową, dymoszczelnością, muszą być wykonane jako rozwiązania systemowe, potwierdzone stosownymi dokumentami,

- Wszystkie drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w samozamykacze.

#### Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku gminnego żłobka publicznego w Klembowie wraz z otaczającym je terenem przy ulicy ul. Gen. Franciszka Żymirskiego.

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZLII.

| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 594,4 | m2 |
| --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 594,4 | m2 |
| w tym: |  |  |
| powierzchnia części naziemnej | 594,4 | m2 |
| powierzchnia części podziemnej | 0 | m2 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 508,61 | m2 |
| w tym: |  |  |
| powierzchnia części naziemnej | 508,61 | m2 |
| powierzchnia części podziemnej | 0 | m2 |
| KUBATURA BUDYNKU |  | m3 |
| w tym: | 3 253,81 |  |
| część naziemna | 3 253,81 | m3 |
| część podziemna | 0 | m3 |
| ILOŚĆ KONDYGNACJI | 1 |  |
| w tym: |  |  |
| naziemnych | 1 |  |
| podziemnych | 0 |  |
| WYSOKOŚĆ | 7,46 | m |

Powierzchnia wewnętrzna budynku objętego projektem  	 –    ok. 540,2 m2,

Budynek zakwalifikowany został do grupy budynków niskich ( N).

#### Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Główną funkcją w projektowanym budynku będzie prowadzenie działalności opiekuńczej i dydaktycznej w ramach żłobka.

Zagrożenie pożarowe związane z funkcją żłobka wynika z zastosowania typowego wyposażenia placówki opiekuńczo-dydaktycznej lub nieumyślnego zaprószeniem ognia.

W pomieszczeniach budynku będą występowały materiały palne w większości typowe dla obiektów użyteczności publicznej, takie jak: papier, książki,  wyroby włókiennicze, tworzywa sztuczne, sprzęt komputerowy, AGD, RTV, nie stwarzające szczególnego zagrożenia pożarowego. Do celów grzewczych będą wykorzystywane powietrzne pompy ciepła.

W budynku nie przewiduje się składowania lub stosowania substancji łatwopalnych w ilości stwarzającej zagrożenie wybuchem, w tym materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek jest charakteryzowany kategorią zagrożenia ludzi, określaną jako ZL.

Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Ze względu na przeznaczenie budynek żłobka kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII o powierzchni wewnętrznej 540,2 m2.

Dla poszczególnych części budynku określono według przeznaczenia pomieszczeń, sposobu ich aranżacji oraz wskaźników powierzchni użytkowych następujące ilości osób mogących znajdować się w ich obrębie:

Sala 01 /pom.0.07/ – Sala żłobkowa  do 24 osób /max do 30/.

Sala 02 /pom.0.10/ – Sala żłobkowa  do 24  osób /max do 30/.

Sala 03 /pom.0.11/ – Sala żłobkowa  do 24  osób /max do 30/.

Sala 04 /pom.0.14/ – Sala żłobkowa  do 24 osób /max do 30/.

Hol wielofunkcyjny /pom.0.02/ –  do ok. 200 osób /obecność rotacyjna/.

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z w/w pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się /dzieci/ otwierają się na zewnątrz pomieszczeń.

Wszystkie drzwi z budynku prowadzące na zewnątrz – przewidziane do ewakuacji – zaprojektowano jako otwierające się na zewnątrz.

Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.

Przyjmuje się, że gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych  i magazynowych połączonych funkcjonalnie z częścią ZL II nie przekroczy wartości 500MJ/m2,. W obiekcie nie przewiduje się składowania substancji niebezpiecznych pożarowo.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku nie przewiduje się składowania lub stosowania substancji łatwopalnych w ilości stwarzającej zagrożenie wybuchem, w tym materiałów niebezpiecznych pożarowo. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje.

Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Budynek objęty opracowaniem to budynek I kondygnacyjny, niski, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II -  podstawowa wymagana klasa odporności pożarowej "B".

Zgodnie z § 212, ust.3 warunków technicznych dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej dla budynku objętego opracowaniem do klasy „D”.

Wymagana klasa odporności pożarowej dla ZL II zakwalifikowanego do grupy budynków N narzuca zastosowanie elementów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO) o odporności ogniowej adekwatnej dla klasy „D”.

Poszczególne elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej spełniają wymagania zawarte w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „D” | 30 | (–) | R E I 30 | E I 30 (o↔i) | (–) | (–) |

Oznaczenia w tabeli:

R -	nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -	szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -	izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

| (–) | – | nie stawia się wymagań. |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. |  |
| 2) | Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. |  |
| 3) | Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. |  |
| 5) | Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. |  |

Wszystkie elementy budynku będą wykonane co najmniej z materiałów nierozprzestrzeniających ognia NRO.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – ściany i stropy o odporności ogniowej co najmniej EI 15.

Wykończenie wnętrz

W zakresie wystroju wnętrz i dróg ewakuacyjnych w budynku należy spełnić następujące warunki:

- do wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – materiały powinny mieścić się w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie występowania płonących cząstek: d0, d1 lub d2,

- na drogach ewakuacji nie będą stosowane materiały łatwo zapalne - materiały powinny mieścić się w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie występowania płonących cząstek: d0, d1 lub d2,

- okładziny sufitów lub sufity podwieszone zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia - materiały powinny mieścić się w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie występowania płonących cząstek: d0.

Podział na strefy pożarowe

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej kategorii zagrożenia ludzi ZL II dla budynku N wynosi – 5000 m2.

Cały budynek żłobka stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni wewnętrznej ok. 540,2 m2 i nie przekracza wielkości dopuszczalnej.

Jednocześnie w budynku występuje pomieszczenie techniczne, które z racji przeznaczenia wymaga wydzielenia pożarowego - pomieszczenie nr 0.17– przyłącze wody zasilające hydranty wewnętrzne; pomieszczenie wydzielone ścianami i stropem REI 120 i zamknięte drzwiami EI 60.

Ponadto dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego, ponadnormatywnie zastosowano wydzielenie pożarowe pomieszczenia nr 0.06 – maszynownia pomp ciepła /rozdzielnia elektryczna/; pomieszczenie wydzielone ścianami i stropem REI 60 i zamknięte drzwiami EI 30. Zgodnie z § 212, ust.8 warunków technicznych dopuszcza się nie wydzielanie tego pomieszczenia od pozostałej części budynku jako powiązanego z nim funkcjonalnie.

Drzwi przeciwpożarowe są zaopatrzone w samozamykacze.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

W budynku żłobka ewakuacja osób jest zaprojektowana w oparciu o przejścia ewakuacyjne, prowadzące przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, o długości nie przekraczającej dopuszczalnych 40 m.

Zachowano dopuszczalną długość dojścia ewakuacyjnego - 10 m na poziomej drodze ewakuacyjnej tj. w przedsionku wejściowym, przy jednym kierunku dojścia.

Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia - ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania odporności ogniowej elementów.

Szerokość przejścia ewakuacyjnego nie mniejsza niż 0,9 m, szerokość   drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niż 1,4 m -  z wyjątkiem dróg, przeznaczonych do ewakuacji nie więcej niż 20 osób, gdzie dopuszcza się zmniejszenie szerokości minimalnej do 1,2 m. Wysokość dróg ewakuacyjnych, co najmniej 2,2 m; wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia, co najmniej 2 m.

Drzwi ewakuacyjne z sal otwierają się w kierunku na zewnątrz pomieszczeń  /pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się/.

Pomieszczenia wymagające zapewnienia co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych w budynku nie występują hol wielofunkcyjny posiada dwa użytkowe na zewnątrz budynku, spełniające kryteria dwóch wyjść ewakuacyjnych oddalonych od siebie min. 5m/.

Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi– nie dotyczy drzwi wyposażonych w samozamykacze.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych w świetle  -  co najmniej 90 cm.

Na zewnątrz otwierają się drzwi :

- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się /dzieci/.

- drzwi ewakuacyjne z budynku.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu.

Instalacja odgromowa

Ochrona odgromowa budynku jest wymagana.

Instalacja elektryczna

Dla budynku przewidziano podłączenie instalacji elektroenergetycznej wewnętrznej do przeciwpożarowego wyłącznika prądu, z zastosowaniem certyfikowanych zestawów PWP. Każdy przycisk PWP będzie odłączał zasilanie całego budynku /z wyjątkiem hydroforu zasilającego hydranty wewnętrzne, jeśli zostanie finalnie przewidziany/.

Instalacja fotowoltaiczna, zlokalizowana na części dachu o mocy do 50 kW, zostanie wyposażona w optymalizatory mocy, falownik fotowoltaiczny oraz dedykowany wyłącznik instalacji. W pobliżu głównego wejścia do budynku zostanie umieszczona informacja graficzna o lokalizacji instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja oświetlenia awaryjnego

Zaprojektowano na drogach przejść ewakuacyjnych, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, jak również dla miejsc przy drzwiach wyjściowych na zewnątrz budynku oświetlenie ewakuacyjne - zapewniające natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 1 lx w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej oraz 5 lx w miejscach lokalizacji sprzętu lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie mniej niż 1 godz. od zaniku oświetlenia podstawowego. Czas awaryjnego załączenia oświetlenia ewakuacyjnego – do 50% wymaganego natężenia oświetlenia – 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia - 60s.

Oświetlenie realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podświetlane na drogach ewakuacyjnych, przewidziano w funkcji „na jasno”, jako świecące podczas użytkowania obiektu.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego będą posiadać certyfikat CNBOP.

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Nie jest wymagany

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa i stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe

- Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa nie jest wymagana .

- Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne nie są wymagane dla budynku.

Dźwig pożarowy

Nie jest wymagany.

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa

Z uwagi na strefę pożarową ZL II przekraczającą powierzchnię 200 m2 instalacja hydrantów wewnętrznych jest wymagana. Należy wyposażyć budynek w hydranty wewnętrzne DN 25, pokrywające swoim zasięgiem całą powierzchnię strefy pożarowej. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm3/s; ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu powinno być nie mniejsze niż 0,2 MPa, przy wymaganej jednoczesności poboru z dwóch hydrantów.

Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1.35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Ciśnienie na zaworze najniekorzystniej położonym nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie na zaworze nie większe niż  0,7 MPa, a w instalacji nie powinno przekraczać 1,2 MPa.

Źródłem zasilania w wodę instalacji hydrantowej jest zewnętrzna sieć wodociągowa, poprzez przyłącze do budynku. Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji – należy zastosować tzw. zawór pierwszeństwa.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne przechodzące przez ściany i strop oddzielenia przeciwpożarowego wydzielonego pożarowo pomieszczenia technicznego należy wyposażyć w klapy odcinające ppoż. o odporności ogniowej EIS 60, uruchamiane zamkiem termicznym.

Instalacja gazu ziemnego

Nie występuje w budynku.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczych

Usytuowanie budynku

Budynek został zlokalizowany w odległościach wymaganych przepisami od innych obiektów.

Budynek sąsiaduje z:

- Od strony wsch. znajduje się teren zielony z projektowanym boiskiem sportowym w odległości ok. 25.5 m;

- Od strony zach. znajduje się rezerwa terenu pod bud. usługowe, w tym momencie nie ma tam obiektów budowlanych w odległości ok.100 m;

- Od strony płd. znajduje się grupa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w odległości ok. 42.3 m;

- Od strony płn. znajduje się grupa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w odległości ok. 60,70 m.

Dojazd pożarowy

Drogę pożarową do budynku stanowi ulica Generała Franciszka Żymirskiego. Wyjście z budynku posiada połączenie z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m i długości nie większej niż 30 m. Ulica Gen. Fr. Żymirskiego posiada parametry wymagane dla drogi pożarowej:

- Minimalna szerokość drogi wynosi nie mniej niż 4 m;

- Promienie skrętu: wewnętrzny co najmniej 7 m, zewnętrzny co najmniej 11 m.

- Droga pożarowa umożliwia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Z uwagi na lokalizację projektowanego żłobka w obrębie jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 /wg danych GUS na rok 2021 ilość mieszkańców 1148 osób/, wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi co najmniej 5 dm3/s. Pisemne potwierdzenie gestora lokalnej sieci wodociągowej o wydajności hydrantu zewnętrznego 12,6 dm3/s załączono do projektu.

Hydrant zewnętrzny jest usytuowany nie dalej niż 75 m od chronionego obiektu i nie bliżej niż 5 m od ściany budynku, a także nie dalej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy /lokalizacja hydrantu została przedstawiona na rysunku PZT/.

Scenariusz pożarowy.

Nie jest wymagany dla budynku

Wyposażenie w gaśnice.

Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej PM i 100 m2 strefy ZL II.

Przewiduje się wyposażenie budynku w co najmniej 2 gaśnice proszkowe GP6x ABC.

Gaśnice zostaną rozmieszczone przy uwzględnieniu następujących warunków:

- długość dojścia do sprzętu nie może przekraczać 30 m,

- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości 1m,

- oznakowanie sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami.

Ustalenia dodatkowe.

Montaż urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w obiekcie powinien być zrealizowany w oparciu o dokumentację techniczną branżową (projekty techniczne), uzgodnioną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wszystkie użyte materiały oraz zastosowane urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujących akredytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP –PIB.

Ponadto przed przystąpieniem do użytkowania należy:

- wyposażyć budynek w gaśnice,

- oznakować pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych: przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego, gaśnic, drzwi przeciwpożarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji,

- w miejscach ogólnie dostępnych umieścić instrukcje postępowania na wypadek pożaru,

- opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego z planem ewakuacji dla budynku,

- zapoznać pracowników z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.