WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNNEGO

BUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO "KLEMBUŚ", WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. GEN. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OŚWIATY

ADRES INWESTYCJI:

działka nr 617/12; obręb 003 Klembów

ul. Generała Franciszka Żymirskiego, 05-205 Klembów

INWESTOR:

Gmina Klembów

Ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Jednostka projektowa:
FOROOM Sp. z o.o.
ul. Teofila Lenartowicza 20
02-614 Warszawa

Warszawa 28.06.2024

#### Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku gminnego żłobka publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacją fotowoltaiczną i otaczającym go terenem przy ulicy ul. Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie /dz. Nr 617/12 obr.003 Klembów/.

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

#### Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku gminnego żłobka publicznego w Klembowie wraz z otaczającym je terenem przy ulicy ul. Gen. Franciszka Żymirskiego.

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZLII.

| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 594,4 | m2 |
| --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 594,4 | m2 |
| w tym: |  |  |
| powierzchnia części naziemnej | 594,4 | m2 |
| powierzchnia części podziemnej | 0 | m2 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 508,61 | m2 |
| w tym: |  |  |
| powierzchnia części naziemnej | 508,61 | m2 |
| powierzchnia części podziemnej | 0 | m2 |
| KUBATURA BUDYNKU |  | m3 |
| w tym: | 3 253,8124 |  |
| część naziemna | 3 253,8124 | m3 |
| część podziemna | 0 | m3 |
| ILOŚĆ KONDYGNACJI | 1 |  |
| w tym: |  |  |
| naziemnych | 1 |  |
| podziemnych | 0 |  |
| WYSOKOŚĆ | 7,46 | m |

Powierzchnia wewnętrzna budynku objętego projektem  	 –    ok. 540,2 m2,

Budynek zakwalifikowany został do grupy budynków niskich ( N).

#### Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Główną funkcją w projektowanym budynku będzie prowadzenie działalności opiekuńczej i dydaktycznej w ramach żłobka.

Zagrożenie pożarowe związane z funkcją żłobka wynika z zastosowania typowego wyposażenia placówki opiekuńczo-dydaktycznej lub nieumyślnego zaprószeniem ognia.

W pomieszczeniach budynku będą występowały materiały palne w większości typowe dla obiektów użyteczności publicznej, takie jak: papier, książki,  wyroby włókiennicze, tworzywa sztuczne, sprzęt komputerowy, AGD, RTV, nie stwarzające szczególnego zagrożenia pożarowego. Do celów grzewczych będą wykorzystywane powietrzne pompy ciepła.

W budynku nie przewiduje się składowania lub stosowania substancji łatwopalnych w ilości stwarzającej zagrożenie wybuchem, w tym materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek jest charakteryzowany kategorią zagrożenia ludzi, określaną jako ZL.

Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Ze względu na przeznaczenie budynek żłobka kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII o powierzchni wewnętrznej 540,2 m2.

Dla poszczególnych części budynku określono według przeznaczenia pomieszczeń, sposobu ich aranżacji oraz wskaźników powierzchni użytkowych następujące ilości osób mogących znajdować się w ich obrębie:

Sala 01 /pom.0.07/ – Sala żłobkowa  do 24 osób /max do 30/.

Sala 02 /pom.0.10/ – Sala żłobkowa  do 24  osób /max do 30/.

Sala 03 /pom.0.11/ – Sala żłobkowa  do 24  osób /max do 30/.

Sala 04 /pom.0.14/ – Sala żłobkowa  do 24 osób /max do 30/.

Hol wielofunkcyjny /pom.0.02/ –  do ok. 200 osób /obecność rotacyjna/.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczych

Usytuowanie budynku

Budynek został zlokalizowany w odległościach wymaganych przepisami od innych obiektów.

Budynek sąsiaduje z:

- Od strony wsch. znajduje się teren zielony z projektowanym boiskiem sportowym w odległości ok. 25.5 m;

- Od strony zach. znajduje się rezerwa terenu pod bud. usługowe, w tym momencie nie ma tam obiektów budowlanych w odległości ok.100 m;

- Od strony płd. znajduje się grupa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w odległości ok. 42.3 m;

- Od strony płn. znajduje się grupa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w odległości ok. 60,70 m.

Dojazd pożarowy

Drogę pożarową do budynku stanowi ulica Generała Franciszka Żymirskiego. Wyjście z budynku posiada połączenie z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m i długości nie większej niż 30 m. Ulica Gen. Fr. Żymirskiego posiada parametry wymagane dla drogi pożarowej:

- Minimalna szerokość drogi wynosi nie mniej niż 4 m;

- Promienie skrętu: wewnętrzny co najmniej 7 m, zewnętrzny co najmniej 11 m.

- Droga pożarowa umożliwia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Z uwagi na lokalizację projektowanego żłobka w obrębie jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 /wg danych GUS na rok 2021 ilość mieszkańców 1148 osób/, wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi co najmniej 5 dm3/s. Pisemne potwierdzenie gestora lokalnej sieci wodociągowej o wydajności hydrantu zewnętrznego 12,6 dm3/s załączono do projektu.

Hydrant zewnętrzny jest usytuowany nie dalej niż 75 m od chronionego obiektu i nie bliżej niż 5 m od ściany budynku, a także nie dalej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy /lokalizacja hydrantu została przedstawiona na rysunku PZT/.