TEMAT: Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktyczno-sportowym i łącznikiem w miejscowości Stary Kraszew na dz. nr ew. 982 obręb 0006 Stary Kraszew, gm. Klembów

Projekt techniczny instalacji sanitarnych:

- Instalacja wod-kan.

OBIEKT:	Szkoła Podstawowa na dz. nr ew. 982 obręb 0006 Stary Kraszew, gm. Klembów

INWESTOR:	Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

PROJEKTANT:	mgr inż. Sławomir Hankowski

Nr Ew. PDL/0041/POOS/04 SPRAWDZAJĄCY:	-

31.05.2022r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - Rzut parteru – instalacja wod-kan, skala 1:100	rys. S1

  - Rzut piętra – instalacja wod-kan, skala 1:100	rys. S2

  - Rzut dachu – instalacja wod-kan, skala 1:100	rys. S3

OPIS TECHNICZNY

# Instalacji wodno-kanalizacyjnej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktyczno-sportowym i łącznikiem w miejscowości Stary Kraszew na dz. nr ew. 982 obręb 0006 Stary Kraszew, gm. Klembów

- Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Ustalenia z Inwestorem

- Normy i wytyczne

# Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalację wodno-kanalizacyjną dla rozbudowy Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktyczno-sportowym i łącznikiem w miejscowości Stary Kraszew na dz. nr ew. 982 obręb 0006 Stary Kraszew, gm. Klembów.

# Instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji

Woda zimna doprowadzona będzie z istniejącej instalacji wody zimnej znajdującej w budynku.

Pomiar zużywanej wody odbywać się będzie za pomocą istniejącego wodomierza.

Ciepła woda dostarczana będzie z istniejącego zasobnika c.w.u. znajdującego się w istniejącej kotłowni w budynku w piwnicy.

## Rurociągi

- przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone pod stropem z rur PP z wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie.

- Rozprowadzenia w posadzkach oraz w ścianach od pionów do przyborów z.w., c.w.u. z rur PE z wkładką aluminiową, łączonych przez zaciskanie.

## Armatura

- Armatura odcinająca

Na instalacji zamontowane będą zawory odcinające, kulowe, gwintowane z pełnym przelotem.

- Zawory cyrkulacyjne termostatyczne do c.w.u. na odejściach do szafek rozdzielaczowych.

## Rozprowadzenie przewodów

- Poziomy instalacji c.w., z.w. i cyrkulacji rozprowadzone będą pod stropem, na ścianach i w posadzkach.

- Przewody do urządzeń sanitarnych instalacji z.w., c.w. prowadzone będą w posadzce i w bruzdach podtynkowych w ścianach.

## Zabezpieczenie termiczne rurociągów

W instalacji zastosowane będą następujące rodzaje izolacji termicznej:

- Rurociągi rozprowadzające w piwnicy – otuliny z wełny mineralnej w płaszczu PVC

- Piony pod stropem – otuliny z wełny mineralnej w płaszczu PVC lub w zwoju, z pianki PE w otulinie z folii z PE.

- Rurociągi prowadzone w przegrodach budowlanych – otuliny w zwoju, z pianki PE w otulinie z folii z PE – odporne na działanie przegród.

Grubość izolacji:

- rury prowadzone w przegrodach budowlanych – 6mm,

- średnica wewnętrzna do DN20mm – 20mm,

- średnica wewnętrzna do DN32mm – 30mm

- średnica powyżej 35mm – równa średnicy nominalnej rury (maksymalnie 100mm).

Rurociągi rozprowadzające z.w. i ppoż. - grubość izolacji powinna wynosić połowę w/w grubości.

## Próby szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej i ppoż.

Instalację wypłukać, napełnić wodą, odpowietrzyć i przeprowadzić próbę szczelności. Próbę przeprowadzić podnosząc dwukrotnie w ciągu 30 min ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne dla instalacji powinno być równe 0,2MPa + maksymalne ciśnienie robocze, ale nie mniej niź 0,4MPa. Po dalszych 30 min. spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa.

W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02MPa. Podczas zabetonowania rurociągów pozostawić pod ciśnieniem 0,2 - 0,3MPa w ciągu całego okresu wiązania warstwy betonu.

Po pozytywnym wyniku próby szczelności, należy wykonać dezynfekcję oraz płukanie rurociągu. Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości 50 mg/dm3, czas kontaktu 24 h. Po dezynfekcji sieć należy dokładnie przepłukać, używając do tego celu wody czystej.

# Instalacja przeciwpożarowa

Dla zapewnienia zabezpieczenia ppoż. przewidziano zainstalowanie hydrantów ppoż. HP25. Rozmieszczenie hydrantów pokazano na rzutach. Zawory hydrantowe zamontowano na wysokości 1.35 m ± 0,1 m od poziomu podłogi i umieszczono wraz z odcinkami węży o długości 30,0 m w szafkach hydrantowych. Hydranty ppoż. zasilane są w wodę z istniejącej instalacji wody hydrantowej w piwnicy w części istniejącej budynku.

Przejścia przez przegrody instalacji z rur stalowych między różnymi strefami pożarowymi należy wykonać w tulejach stalowych z uszczelnieniem kitem ognioodpornym posiadającym atest ppoż. (o odporności ogniowej jak dla danej przegrody). Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu powinno zapewnić dla hydrantu 25 wydajność 1,0 dm3/s z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie mniejsze niż 0.2 MPa, lecz nie większe niż 0.7 MPa. Zasięg hydrantu max. 33 m – przy zastosowaniu węża o długości 30 m. Instalacja wodociągowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych, dla hydrantów 25 wydajność 2.0 dm3/s.

Średnice nominalne przewodów zasilających na których instaluje się hydranty powinny wynosić dla hydrantów 25 co najmniej DN 32. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 (nie dotyczy to pionów prowadzonych w wydzielonych klatkach schodowych). Aby utrzymać parametry wody do celów ppoż. na odpowiednim poziomie, na instalacji wodociągowej bytowej, za odejściem na wewnętrzną instalację ppoż. jest zamontować istniejący zawór pierwszeństwa o średnicy zależnej od średnicy instalacji bytowo-gospodarczej.

Przewody rozprowadzające oraz piony ppoż. zaizolować otuliną o grubości 20 mm.

Po wybudowaniu budynku należy przeprowadzić próby ciśnienia i wydajności w instalacji ppoż. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganego ciśnienia w instalacji należy zamontować zestaw hydroforowy.

# Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna z projektowanej rozbudowy budynku będzie odprowadzana poprzez projektowaną instalację kanalizacji zewnętrznej do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora poprzez projektowaną przepompownię ścieków.

## Rurociągi

- Rurociągi prowadzone pod stropem i piony należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U łączonych na wcisk z uszczelką gumową,

- Rurociągi w posadzce należy wykonać z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8,

- Odwodnienie studni schładzającej i wpustu w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać z rur żeliwnych kielichowych,

- Rurociągi kanalizacji sanitarnej podpodłogowej i piony na piętrach należy wykonać z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC-U lub PP łączonych na wcisk z uszczelką gumową,

- Rurociągi prowadzone po ścianach i bruzdach wykonane będą z rur kanalizacyjnych, kielichowych PP (polipropylenowych), łączonych na wcisk z uszczelką gumową.

Rurociągi mocowane będą do przegród budowlanych za pomocą obejm z podkładką gumową.

Przejścia rurociągów kanalizacyjnych przez przegrody stanowiące oddzielenie ppoż. należy zabezpieczyć opaskami samozaciskowymi.

## Osprzęt

- czyszczaki – PVC-U lub PP, kielichowe, montowane na pionach i półpionach pod stropem,

- odpowietrzenie – rury wywiewne PP wyprowadzone ponad dach budynku,

- zawory napowietrzające – PP montowane nie mniej 1,5 m ponad posadzką (powyżej przyborów na danej kondygnacji).

# Zabezpieczenie ppoż. przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego

Przejścia rurociągów przez przegrodę stanowiącą oddzielenie ppoż. należy zabezpieczyć opaskami samozaciskowymi w przypadku przewodów z tworzywa sztucznego natomiast niepalne zgodnie z wybranym systemem posiadającym aktualny atest ppoż.

# Uwagi końcowe

- Materiały użyte do montażu instalacji powinny posiadać oznaczenia literą „B” lub literą „CE” oraz posiadać aktualną deklarację zgodności. Wszystkie zamontowane w instalacji urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Montaż i uruchomienie urządzeń dokonać ściśle według instrukcji dostarczonych przez producenta.

- Wykonywanie instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP

- Ewentualne istotne zmiany należy uzgadniać z przedstawicielem Inwestora i projektantem.

Projektant

mgr inż. Sławomir Hankowski Nr ew. PDL/0041/POOS/04